## Pdg
FEMTO-ST
MAPA
Achat d’un ensemble de compresseurs et sécheur d’air Pour l’optimisation de l’installation de production d’air comprimé de la salle blanche 2 de la centrale MIMENTO
Bordereau quantitatif DPGF
MAITRE D’OUVRAGE | [5 empty] | MAITRE D’OEUVRE
REVISION DU DOCUMENT
Indice | Date | Pages | Objet |  | Etabli |  | Contrôlé | Approuvé
[5 empty] | Nom - Visa |  | Nom - Visa | Nom – Visa
A | 2022-01-26 | 3+1 | Création document |  | C.ZWIRYK |  | _ | _
B | 2022-02-11 | 3+1 | Mise à jour selon CCTP indice B |  | C.ZWIRYK |  | _ | _
C
D
E
APPROBATION ENTREPRISE
Nom |  |  |  | Date |  | Visa

## Note importante
NOTE IMPORTANTE
è LES COTES, DIMENSIONS ET QUANTITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF.
è ELLES SERONT VERIFIEES PAR L’ENTREPRENEUR SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE.
è LES PLANS D'IMPLANTATION DES PANOPLIES ET DES MATERIELS POUR VALIDATION SONT A LA CHARGE DE l'ENTREPRISE.
NB : LES REMARQUES, TYPES DE MATERIELS ET LES PRINCIPES RESTENT IDENTIQUES, A L'EXISTANT
Les manutentions de matériels à emmener ou à évacuer sont à la charge du titulaire du présent lot.
Celui-ci devra donc prendre en compte tous les moyens de levage et transport dans sa prestation.
La visite su site est obligatoire

## DPGF
| DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE Fo+Mo € (HT) | PRIX TOTAL Fo+Mo € (HT)
Production AIR COMPRIME (salle blanche 2)
Conformément au CCTP
2 | Production Air Comprimé
| Déplacement provisoire ou définitif du chemin de câbles et des câbles, positionnés dans l'emprise du sky-dôme de toiture (prestation à la charge de FEMTO). | Pm
| Consignations électriques des 2 compresseurs Worthington type ROLLAIR RLR 20B G9 (poids unitaire : 470 kgs, année 2012, Puissance Absorbée unitaire: 15 KW / 400 V-50 Hz) en place dans le local technique d'étage (prestation à la charge de FEMTO). | Pm
| Consignations électriques du sécheur d'air (prestation à la charge de FEMTO). | Pm
| Déconnexions électriques de puissance et commande des 2 compresseurs Worthington type ROLLAIR 20, du sécheur d'air (automatismes de redondance conservés : un compresseur en secours de l'autre, fonctionnement des 2 en parallèles). | Pm
2.1 | Travaux modificatifs de la production d'air comprimé
2.1.1 | Travaux de dépose en local technique
| Dépollution de compresseur avant évacuation (récupération des huiles, fourniture des documents administratifs règlementaires "DREAL", prouvant le recyclage des huiles). | Ens | 2 | 0 | 0
| Déconnexions, dépose, évacuation flexible entre compresseur et ballon tampon | U | 2 | 0 | 0
| Dépose, évacuation du site de : . 2 socles en place sous les 2 compresseurs, . 2 compresseurs Worthington type ROLLAIR 20 | Ens | 1 | 0 | 0
| Déconnexion, dépose, évacuation du site de : . 1 sécheur d'air BEKO type AC210 | Ens | 1 | 0 | 0
2.1.2 | Fourniture et installation en local technique
| Fourniture, installation de compresseur Marque : WORTHINGTON ou équivalent Type : ROLLAIR 35 V ou équivalent Débit unitaire maxi : 252 m3/h / 9,5 bar (selon ISO 1217, Annexe C) Poids unitaire en service : 535 Kgs Puissance absorbée unitaire : 26 KW (400V-50 Hz) Dimensions : Long 1555 x Larg 830 x Haut. 1555 mm Y compris : . Mise en service de garantie Constructeur . Socle et patins antivibratile (matériau similaire à l'existant, pour éviter toute transmission de vibrations). | Ens | 2 | 0 | 0
| Fourniture, installation de nouveau flexible 1''1/2, long. 1,20 m entre nouveau compresseur et collecteur inox existant en local technique | U | 2 | 0 | 0
| Adaptations des tuyauteries amont et aval du sécheur, des 2 compresseurs, de la station de traitement des condensats | Ens | 1 | 0 | 0
| Grutage, manutention de dépose et pose des compressseurs, du sécheur, des équipements périphériques positionnés en local technique (prestation à réaliser en une seule intervention) | Ens | 1 | 0 | 0
| Fourniture, installation de sécheur (adsorption) Marque : PNEUMATECH ou équivalent Type : PH190 HE ou équivalent y compris : . Hygromètre . Contrôleur PURELOGIC . Mise en service de garantie Constructeur . Patins antivibratiles | Ens | 1 | 0 | 0
| Fourniture, installation de filtres réseau Marque : PNEUMATECH ou équivalent Type : PMH 297 ou équivalent | U | 4 | 0 | 0
| Fourniture, installation d'un compteur Marque : BEKO ou équivalent Type : METPOINT FLM ou équivalent | Ens | 1 | 0 | 0
2.1.3 | Travaux aérauliques en local technique
| Adaptations des gaines acier galvanisé au refoulement de chaque nouveau compresseur, y compris reprise calorifuge (kraft aluminium M0 épais 25 mm sans finition) | Ens | 1 | 0 | 0
2.2 | AUTRES PRESTATIONS
| Fo et pose schéma de principe | U | 1 | 0 | 0
| Fourniture, pose d'étiquettes de repérages des nouveaux équipements | ens | 1 | 0 | 0
| Tests d'étanchéité, qualification des réseaux modifiés en local technique | ens | 1 | 0 | 0
| Mise en service, mise au point de l'installation, garantie (entretien) | ens | 1 | 0 | 0
Etudes / Encadrement chantier
| ETUDES Mise à jour des documents d'études sous format Autocad (originaux fournit en début d'étude d'exécution) : . Plan de local technique Air Comprimé / CTA . Schéma de principe - Production Air Comprimé . Fourniture des fiches techniques matériels et mise à jour du DOE existant | ens | 1 | 0 | 0
| Encadrement de chantier | ens | 1 | 0 | 0
| Sous total 2 - Production AC (€ HT) |  |  |  | 0
| TVA (€ HT) |  |  |  | 0
| Sous total (€ TTC) |  |  |  | 0
3 | OPTIONS
3.1 | Récupération d'énergie sur compresseur (échangeur Huile / Eau), pour utilisation sur batteries futures de préchauffage sur CTA Air neuf de la salle blanche 2. | Ens | 2 | 0 | 0
3.2 | Fo et pose d'un automate de pilotage de production d'air compriimé (optimisation énergétique par séquenceur électronique, pour régulation de la pression de service du réseau, gestion de cascade de fonctionnement des 2 groupes). | Ens | 1 | 0 | 0
3.3 | Rachat compresseurs et sécheur déposés | Ens | 1 | 0 | 0
3.4 | Fourniture, installation d'un nouveau épurateur de condensats (remplacement de l'existant). Marque : WORTHINGTON ou équivalent Type : S 61 CHARBON ou équivalent Y compris dépose et mise à disposition de l'existant à FEMTO. | Ens | 1 | 0 | 0
3.5 | Fourniture, installation d'un nouveau purgeur condensats (remplacement de l'existant). Y compris dépose et mise à disposition des existants à FEMTO. | Ens | 2 | 0 | 0
3.6 | Fourniture et installation d’un réservoir sur socle de 300 litres environ équipé d’un manomètre , d’une soupape et d’une vanne de purge en sortie de la production d’azote de la salle N°1 | Ens | 1 | 0 | 0
| Sous total 3 - Options (€ HT) |  |  |  | 0
| TVA (€ HT) |  |  |  | 0
| Sous total (€ TTC) |  |  |  | 0
4 | CEE (avec déclaration en catégorie "Industrielle" de l'utilisateur)
| Offre CEE (Certificat Economie Energie sur achat option récupération énergie) | Ens | 2
| Offre CEE (Certificat Economie Energie sur achat automate d'optimisation de fonctionnement des compressseurs | Ens | 1
| Offre CEE (Certificat Economie Energie sur achat compresseurs avec variation de vitesse) | Ens | 2
| Sous total 4 - CEE (€ HT) |  |  |  | 0
| TVA (€ HT) |  |  |  | 0
| Sous total (€ TTC) |  |  |  | 0